## Slide 1: Inleiding kennisdeling productie 2022
Jink Gude

## Slide 2: Wat is technologie
Zuiveringstechnologie realiseert waterkwaliteitsverandering tussen bronwater en onze bedrijfsnormen (streefwaarden)
Strategie en onderzoek rondom technologie is het up-to-date houden van de gereedschapskist voor het PWN productiesysteem om (snel) in te kunnen spelen op:
    Verandering in bronkwaliteit
      Chloride
      Antropogene stoffen
    Capaciteitsuitbreiding
    Verduurzaming productiemiddelen
Vaste onderzoekspartners: PWNT, KWR, Wetsus
Streefwaarden
Bronkwaliteit
Zuiveringsinspanning
Systeem
Chemicaliën
Energie
Reststroom behandeling
Ingewikkelde zuivering

## Slide 3: Technologie PWN tijdlijn
2014 -2018
Alle focus PWNT en groot deel capaciteit procestechnologen op Andijk 3
Gevolg verwaarlozing algehele productiesysteemkennis PWN
2018
Andijk 1 bedrijfsonzeker en akkoord op renovatie
Andijk 3 functioneert niet: capaciteit, waterkwaliteit en reststroom
 Besluit renovatie Andijk 1
2019
Procestechnische analyse PWN productiesysteem
Onderzoek coagulatie voor Ceramac
Heden
Succesvolle renovatie Andijk 1
(Tijdelijk) productiesysteem op ‘orde’

## Slide 4: Uitdagingen productiesysteem PWN
Leveringszekerheid
  Toenemende drinkwatervraag
  Van 5% naar 10% bruto productiecapaciteit
  Levensduur productielocaties:
    Voorzuivering PS Andijk einde levensduur in 2035
Waterkwaliteit
  Chloride
  Antropogene stoffen waaronder PFAS
    Nauwkeurigere analyses
    Strengere normen
  Biologische stabiliteit
Gecommitteerd aan Parijsakkoord
  50% reductie van CO2 uitstoot in 2030
  Meer circulair

## Slide 5: Technologische inventarisatie
Grip op ons productiesysteem
Van ad-hoc handelen naar gerichte acties binnen een visie
Kosten en duurzaamheidsscan
Als basis voor kennisbehoefte  onderzoeksvragen

## Slide 6
Uitbreiding met 12 Mm3/j per 1-1-2027
Uitbreiding met 58 Mm3/j per 1-1-2027
Chloride:
Coagulatie voor Ceramac
Uitbreiding tot 6000 m3/h per 1-1-2024

## Slide 7: Technologie onderzoeksprojecten (waarbij technologieverandering in de scope zit)
PWN lead
Masterplan Andijk korte termijn
Uitbreiding WPJ middellange termijn
Uitbreiding Heemskerk middellange termijn
Coagulatie voor Ceramac korte termijn
PS Overveen lange termijn
Brakwater Haarlemmermeer lange termijn
WAAG lange termijn
PWNT lead
Biologische stabiliteit
IX
NF
Technologische inventarisatie
Contactgroep bekkens

## Slide 8: Wat lopen er voor studies bij productie
PWNT
  Coagulatie voor ceramac
  Pilot WPJ uitbreiding (DAF en Lamellen)
  Capillaire nanofiltratie
  Biologische stabiliteit
  Technologische inventarisatie productiemiddelen
BTO TG zuivering relevant voor PWN
  Biologische zuiveringsprocessen
  Organische- en deeltjesfracties gerelateerd aan biologische stabiliteit
  Voorspellingsmodellen voor zuivering van OMVs
  Biologische omzetting OMV’s:
  Workshop micro-/nanoplastics:
BO 2021-2022 relevant voor PWN
  UF fouling simulator / early warning
  Electrocoagulatie
  PFAS verwijdering
  Vervolg vaststellen van de beste parameter om de agressiviteit van drinkwater te bepalen voor leidingen met een cementbekleding
  Softsensor floculatie
DPWE zuivering
  Robuustheid zuivering

## Slide 9: Strategie
Wat kenmerkt ons productiesysteem en transport- en distributiesysteem:
  duinhistorie
  ‘1 bron’ en
Waar bronkeuze, transportsysteem

## Slide 10: Technologie Organisatie PWN
Technologenplatform/overleg
Nijhuis-Saur
Systeembesturing
BPD
5x procestechnologen
Strat. Adv. Technologie
PWNT-R&D
2x Vacature technologen

## Slide 11: Projecten
Alles op garanties en boetes op iuitloop
Kan dat wel in deze markt??
Wij garanties en bonus op tijdig opleveren
  Vertrouwen en bouwen op eigen expertise

## Slide 12: Coagulatie voor Ceramac

## Slide 13: Aanleiding project
Chloridetoevoeging in de SIX
  Toevoeging 45 en 55 mg/L chloride
  IJsselmeer +/-110 mg/L maar laatste jaren >125 mg/L
  Wettelijk 150 mg/L
Reststroom
  Regeneraatstroom uit de SIX zeer hoog chloride
  Organische en anorganische vervuiling
  Tijdelijk vergunde infiltratie
  Putverstopping dus voorbehandelen
Capaciteit PSA3
  Ontwerp 5000 m3 in 2014
  Constructieproblemen van C192 naar C90
  Huidige productie winter 1100 m3/h en in de zomer 1550 m3/h

## Slide 14: Voorgestelde alternatieve oplossing
Het vervangen van het ionenwisselingproces door een coagulatieproces zoveel mogelijk ingepast in de bestaande PSA3 installatie.
Beperken chloride toevoeging bij zuivering (FeClSO4 ipv NaCl)
Eenzelfde waterkwaliteit (DOC en UVT254) maar geen sulfaat en nitraatverwijdering
Mogelijk fluxverhoging en stabiele bedrijfsvoering keramische membraanfiltratie zoals gezien bij ILCA demo 2019
Terug naar bekende reststroom met bekende chemicaliën

## Slide 15: Resultaten waterkwaliteit CVC en SIX
Uitgelicht
Chloride: 134 mg/L i.p.v. 167 mg/L
Sulfaat: 100 mg/L ipv 12 mg/L
DOC: 2,4 mg/L ipv 2,3 mg/L
UVT:
  Bij volledige sedementatie conform SIX-CM PSA
  Bij gedeeltelijke sedimentatie 90%-92% ipv 93%
  Oorzaak UVT variatie: desorptie
  pH verhoging met vlokken resulteert in daling UV-t en stijging DOC
 | Unit | Ruw | Six-PSA | CM PSA | Six-pi | Coa-eff | C1-eff
 |  | n=4 |  |  | n=4 | n=8 | n=8
Chloride | mg/L | 121 | 167 | 167 | 202 | 134 | 134
Sulfaat | mg/L | 57 | 12 | 12 | 2 | 100 | 100
DOC | mg C/L | 5,2 | 3,2 | 2,3 | 2,55 | 2,1 | 2,4
UV-t | % | 77 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90
Natrium | mg/L | 84 | 88 | 89 |  | 83 | 102
HCO3 | mg/L | 129 | 114 | 112 | 74 |  | 
pH | - | 7,8 |  | 8,0 | 7,6 | 6,4 | 7,9
Mangaan | ug/L | 30 | 57 | 34 | 28 | 57 | 30
NO3 | mg/L | 1,1 |  |  | 0,6 |  | 

## Slide 16: Waterkwaliteit (2) Organische stof karakterisering influent CM
Vergelijkbaar verwijderingsrendement DOC tussen SIX en Coagulatie met twee verschillen:
Biopolymeren worden:
niet verwijderd in SIX
wel ingevangen door coagulatie
relatie biopolymeren en membraanfouling / TMP!
Building blocks beter verwijderd door SIX. Relatie tot biologische stabiliteit?
Advies: studie naar effecten biologische stabiliteit meenemen
Chart: 
| TOC | POC | DOC | HOC | CDOC | Humic Substances | Biopolymers | Building Blocks | Neutrals | NOM-DATA
PAN-PI-NOVAVO | 5716.5 | 39.25 | 5677 | 31 | 5646 | 3019 | 956 | 1061.5 | 609.5
PAN-PI-NOVAAF | 2646.25 | 93.25 | 2552.75 | -54.25 | 2618.5 | 986 | 887.75 | 360 | 373.5
PAN-PI-CVC-CFS-EFF | 2183.375 | 49.5 | 2134.125 | 161.25 | 1972.875 | 830.75 | 133.875 | 607.5 | 400.75
Ruwwater
SIX
Coagulatie

## Slide 17: Resultaten operatie Andijk 3 en CVC Trans Membrane Pressure (TMP)
Testen in groen zeer stabiele en lage TMP op hogere flux in vergelijking tot PSA3, andere testen instabiele en lijken niet haalbaar
Notes: PSA3 SIX-C90
Stabiel lage TMP na (EC)BW bij een flux van 80-90 l/m2/h
In periode augustus tm oktober loopt de TMP toename in een filtratiecyclus op van 30 kPa naar 80 kPa
Coagulatie-C1 pilot
Stabiel lage TMP bij flux van 90-180 l/m2/h bij Fe carry-over <5-15 mg/L
De TMP toename in een de filtratiecyclus blijft rond de 5-20 kPa

## Slide 18: Voortgang
Fase 1: proof of concept in proevenloods (succes)
Fase 2: duurproef met C12 in proevenloods (succes)
Fase 3: Demo gestart begin 2022 straat 6 en MF10 (voorlopig succes)
Eind dit jaar beslissen over investering in o.a. CVC of reststromen project en daarmee de toekomst van PSA3

## Slide 19: Pilot WPJ uitbreiding

## Slide 20: Bestaand WPJ
In bedrijf sinds 1981, ontwerpcapaciteit 14.400 m3/h, reele capaciteit max. 9000 m3/h
Processtappen:
  Trommelzeven, 200 µm
  Coagulatie d.m.v. FeCl3, c.a. 14 – 26 mg Fe/l
  Flocculatie 15 min ontwerp
  Lamellenseparators (1,6 m3/ m2/h ontwerp  0,9 m3/ m2/h reeel)
  Opwaartse zandfiltratie 20 m/h
  Slibverwerking in bezinkvijvers en slibdroogbedden
 |  | WPJ | WPJ | WPJ
productie |  | 14000 | 9000 | 6000
aantal straten |  | 6 | 6 | 6
totaal productie | [m3/h] | 2333,333 | 1500 | 1000
Surface load | [m/h] | 1,62 | 1,04 | 0,70
Verblijftijd flocculatie | [min] | 14,91 | 23,20 | 34,80
Filtratiesnelheid | m/h | 20 | 12 | 9

## Slide 21: PWN system en WPJ gebruikers
Voorgezuiverd water t.b.v. drinkwaterproductie:
  PWN
    UF/HF t.b.v. ontharding
    UV/H2O2 t.b.v. duininfiltratie
    UV/H2O2–AKF t.b.v. (back-up) PSA
  Waternet
    Infiltratiewater (direct?)
Industrie water:
  Bestaande WRK contractanten (Tata, CvG)
  Nieuwe klanten?
WPJ→PSA
Zoöplankton te hoog
UVT te laag

## Slide 22: 2. Waterkwaliteitseisen
Parameter | Units | Target new extension | WPJ actual (average) 2000 – 2020
Total suspended solids | mg/l | < 0.1 | 0.01
Turbidity | FTE | < 0.15 | 0.03
DOC | mg/l C | <3 | 3.2
UV-Transmissie 254 | % | > 89% | 85%
Iron | µg/l Fe | <30 | 15
Manganese | µg/l Mn | < 1 | 0.2
Ammonium | mg/l N | < 0.1 | 0.015
Bicarbonate | mg/l HCO3 | > 90 | 140
Chloride | mg/l Cl | Minimum addition | 160
Sodium | mg/l Na | Minimum addition | 90
Sulphate | mg/l SO4 | Minimum addition | 62
SI | pH | 0.1 – 0.4 | 0.15
Hydrobiologie |  | Zo goed als PSA1 | 

## Slide 23: Identified Process Improvements WPJ
Enhanced coagulation possibly with additional pH correction (CO2)
  Improvement in water quality (UV-T, removal of organic material)
  Lower iron dosage and chemical use (NaOH)
  Minimize floc-agent
CO2 removal after sedimentation
  Lower chemical usage (NaOH)
Rapid sand filtration flow direction (change from upwards to downwards)
  Flowrate estimates from 7 to 20 m/h
  Improvement in water quality (TSS?, hydrobiology?)
  Lower losses during backwashing? Relevant?
Use of a smaller screen size (35 µm instead of 200 µm)
  Possible positive influence on all downstream processes (including mussels?)
Finding optimal design

## Slide 24: Chemicaliënverbruik optimalisatie
28-4-2021 en 29-4-2021 UVT IJsselmeer 68%
CO2
NaOH
FeCl3
UVT
Na
Cl

## Slide 25: Chemicaliënverbruik optimalisatie
Scenario | Eenheid | FeCl3 (40%) | CO2 (100%) | NaOH (50%) | TOTAAL
WPJ bestaand | ton/j | 5596 | 0 | 2744 | 
+cascade | ton/j | 5596 | 0 | 1326 | 
+cascade en CO2 | ton/j | 4197 | 848 | 1326 | 
WPJ bestaand | ton CO2-eq | 1.007 | 0 | 2744 | 3.752
+cascade | ton CO2-eq | 1.007 | 0 | 1326 | 2.333
+cascade en CO2 | ton CO2-eq | 755 | 661 | 1326 | 2.743
WPJ bestaand | Euro / jaar | € 532.000 | € 0 | € 727.000 | € 1.259.000
+cascade | Euro / jaar | € 532.000 | € 0 | € 351.000 | € 883.000
+cascade en CO2 | Euro / jaar | € 399.000 | € 61.000 | € 351.000 | € 811.000
 |  |  | Totaal kosten incl. CO2 | WPJ bestaand | € 1.634.028
 |  |  |  | +cascade | € 1.116.305
 |  |  |  | +cascade en CO2 | € 1.085.414
 | HCO3 | Cl | Na | SI | UVT
 | mg/L | mg/L | mg/L |  | -
WPJ bestaand | 156 | 38 | 20 | 0,3 | 80
+cascade | 128 | 38 | 10 | 0,3 | 85,8
+cascade en CO2 | 156 | 29 | 10 | 0,3 | 86,1
 |  | FeCl3 (40%) | CO2 | NaOH (50%)
Prijs | Eur/ton | 95 | 72 | 265
Co2-eq | kg/kg/CO2-eq | 0,18 | 0,78 | 1,36
Cascade en UV kwantificeren
Scenario 0: bestaand
Scenario 1: +cascade
Scenario 2: +CO2+cascade
Chemicaliënverbruik evalueren op:
Kosten
Duurzaamheid
UV-T
HCO3
Natrium
Chloride

## Slide 29: Wanneer in actie?
Wanneer ga je naar je productiesysteem kijken?
Capaciteitsuitbreiding (+10 marge) welke documenten
  WPJ 4400 m3/h 2027
  Heemskerk 16Mm3/jaar 2030
Kwaliteitsuitdagingen Bron en streefwaarden
  Chloride overscheidingen Andijk Bron + zuivering
  Biologische stabiliteit (aeromonas)
  OMV/PFAS
  Hardheid Bergen en Mensink
Levensduur/beschikbaarheid/juridisch basis productiemiddelen
  Actuele staat van onze assets? Is er iets afgeschreven. VB PSA1
  Membranen uit productie, verbod kwiklampen
Secundair
  Reststromen
  Duurzaamheidsdoelstellingen

## Slide 30: Thanks

## Slide 31: PFAS
Found everywhere globally
Upcomming strict EFSA target at 4,4 ng/L PFOA-eq 4 PFAS
Drinking water PS Andijk

## Slide 32: Activated carbon filtration

## Slide 33: Reverse osmosis