## Slide 1: Water Alliance SIWW 2022
Jink Gude

## Slide 2
Productie vraag | Productie Andijk (PSA) | Productie Bergen (PSB) | Productie Mensink (PSM) | Productie Gooi | Inkoop Waternet
miljoen m3/jaar | miljoen m3/jaar | miljoen m3/jaar | miljoen m3/jaar | miljoen m3/jaar | miljoen m3/jaar
110,5 | 25,5 | 24,4 | 39,2 | 5 | 16,9

## Slide 3
Notes: Tata 35
WCB 43
WPJ 58
Duin 43

## Slide 4: Challenges for drinking water production PWN
Production capacity
  Increased demand
  Ambition to increase margin from 5% to 10%
  Aging production facilities
    Pre treatment PS Andijk end of life in 2035
Water quality
  Chloride
  PFAS
  Biological stability (mainly PS Andijk)
Sustainability targets
  Reduction of CO2 emissions by 50% in 2030
  Being completely circular in 2050

## Slide 5
Uitbreiding met 12 Mm3/j per 1-1-2027
Uitbreiding met 58 Mm3/j per 1-1-2027
Vervangen voor coagulatie; zsm?
Uitbreiding tot 6000 m3/h per 1-1-2024
PFAS

## Slide 6: Thanks

## Slide 7: Water quality: Chloride
Increasing in source and relative high addition in treatment
Dutch drinking water regulated at 150 mg/L (EU = 250 mg/L)
Replacing SIX by coagulation
Electrocoagulation
Optimizing coagulation
  CO2 addition
  Mondeling for optimal operation

## Slide 8: PFAS
Found everywhere globally
Upcomming strict EFSA target at 4,4 ng/L PFOA-eq 4 PFAS
Drinking water PS Andijk

## Slide 9: Activated carbon filtration

## Slide 10: Reverse osmosis

## Slide 11: Coagulatie voor Ceramac update fase 1
Bram Martijn, Jim Plooij en Jink Gude
Rev. 0 27-10-2020
28-10-2020

## Slide 12: Vergelijking Andijk 3 en CVC Trans Membrane Pressure (TMP)
Testen in groen zeer stabiele en lage TMP op hogere flux in vergelijking tot PSA3, andere testen instabiele en lijken niet haalbaar
Notes: PSA3 SIX-C90
Stabiel lage TMP na (EC)BW bij een flux van 80-90 l/m2/h
In periode augustus tm oktober loopt de TMP toename in een filtratiecyclus op van 30 kPa naar 80 kPa
Coagulatie-C1 pilot
Stabiel lage TMP bij flux van 90-180 l/m2/h bij Fe carry-over <5-15 mg/L
De TMP toename in een de filtratiecyclus blijft rond de 5-20 kPa

## Slide 13: Waterkwaliteit (1) indicatie zonder onderscheid naar procesinstellingen
Uitgelicht
Coagulatie-C1-eff vs SIX-CM PSA
Chloride: 134 mg/L i.p.v. 167 mg/L
Sulfaat: 100 mg/L ipv 12 mg/L
DOC: 2,4 mg/L ipv 2,3 mg/L
UVT:
  Bij volledige sedementatie conform SIX-CM PSA
  Bij gedeeltelijke sedimentatie 90%-92% ipv 93%
  Oorzaak UVT variatie: desorptie
  pH verhoging met vlokken resulteert in daling UV-t en stijging DOC
 | Unit | Ruw | Six-PSA | CM PSA | Six-pi | Coa-eff | C1-eff
 |  | n=4 |  |  | n=4 | n=8 | n=8
Chloride | mg/L | 121 | 167 | 167 | 202 | 134 | 134
Sulfaat | mg/L | 57 | 12 | 12 | 2 | 100 | 100
DOC | mg C/L | 5,2 | 3,2 | 2,3 | 2,55 | 2,1 | 2,4
UV-t | % | 77 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90
Natrium | mg/L | 84 | 88 | 89 |  | 83 | 102
HCO3 | mg/L | 129 | 114 | 112 | 74 |  | 
pH | - | 7,8 |  | 8,0 | 7,6 | 6,4 | 7,9
Mangaan | ug/L | 30 | 57 | 34 | 28 | 57 | 30
NO3 | mg/L | 1,1 |  |  | 0,6 |  | 
Directe celtelling: logverwijdering >4,4
Integer membraan
Goede desinfectiecapaciteit PSA3

## Slide 14: Waterkwaliteit (2) Organische stof karakterisering influent CM
Vergelijkbaar verwijderingsrendement DOC tussen SIX en Coagulatie met twee verschillen:
Biopolymeren worden:
niet verwijderd in SIX
wel ingevangen door coagulatie
relatie biopolymeren en membraanfouling / TMP!
Building blocks beter verwijderd door SIX. Relatie tot biologische stabiliteit?
Advies: studie naar effecten biologische stabiliteit meenemen
Chart: 
| TOC | POC | DOC | HOC | CDOC | Humic Substances | Biopolymers | Building Blocks | Neutrals | NOM-DATA
PAN-PI-NOVAVO | 5716.5 | 39.25 | 5677 | 31 | 5646 | 3019 | 956 | 1061.5 | 609.5
PAN-PI-NOVAAF | 2646.25 | 93.25 | 2552.75 | -54.25 | 2618.5 | 986 | 887.75 | 360 | 373.5
PAN-PI-CVC-CFS-EFF | 2183.375 | 49.5 | 2134.125 | 161.25 | 1972.875 | 830.75 | 133.875 | 607.5 | 400.75
Ruwwater
SIX
Coagulatie

## Slide 15: Go–no go pilot WPJ uitbreiding Technologie
Namens projectteam uitbreiding WPJ
Jink Gude

## Slide 16: Bestaand WPJ
In bedrijf sinds 1981, ontwerpcapaciteit 14.400 m3/h, reele capaciteit max. 9000 m3/h
Processtappen:
  Trommelzeven, 200 µm
  Coagulatie d.m.v. FeCl3, c.a. 14 – 26 mg Fe/l
  Flocculatie 15 min ontwerp
  Lamellenseparators (1,6 m3/ m2/h ontwerp  0,9 m3/ m2/h reeel)
  Opwaartse zandfiltratie 20 m/h
  Slibverwerking in bezinkvijvers en slibdroogbedden
 |  | WPJ | WPJ | WPJ
productie |  | 14000 | 9000 | 6000
aantal straten |  | 6 | 6 | 6
totaal productie | [m3/h] | 2333,333 | 1500 | 1000
Surface load | [m/h] | 1,62 | 1,04 | 0,70
Verblijftijd flocculatie | [min] | 14,91 | 23,20 | 34,80
Filtratiesnelheid | m/h | 20 | 12 | 9

## Slide 17: PWN system en WPJ gebruikers
Voorgezuiverd water t.b.v. drinkwaterproductie:
  PWN
    UF/HF t.b.v. ontharding
    UV/H2O2 t.b.v. duininfiltratie
    UV/H2O2–AKF t.b.v. (back-up) PSA
  Waternet
    Infiltratiewater (direct?)
Industrie water:
  Bestaande WRK contractanten (Tata, CvG)
  Nieuwe klanten?
WPJ→PSA
Zoöplankton te hoog
UVT te laag

## Slide 18: 2. Waterkwaliteitseisen
Parameter | Units | Target new extension | WPJ actual (average) 2000 – 2020
Total suspended solids | mg/l | < 0.1 | 0.01
Turbidity | FTE | < 0.15 | 0.03
DOC | mg/l C | <3 | 3.2
UV-Transmissie 254 | % | > 89% | 85%
Iron | µg/l Fe | <30 | 15
Manganese | µg/l Mn | < 1 | 0.2
Ammonium | mg/l N | < 0.1 | 0.015
Bicarbonate | mg/l HCO3 | > 90 | 140
Chloride | mg/l Cl | Minimum addition | 160
Sodium | mg/l Na | Minimum addition | 90
Sulphate | mg/l SO4 | Minimum addition | 62
SI | pH | 0.1 – 0.4 | 0.15
Hydrobiologie |  | Zo goed als PSA1 | 

## Slide 19: Identified Process Improvements WPJ
Enhanced coagulation possibly with additional pH correction (CO2)
  Improvement in water quality (UV-T, removal of organic material)
  Lower iron dosage and chemical use (NaOH)
  Minimize floc-agent
CO2 removal after sedimentation
  Lower chemical usage (NaOH)
Rapid sand filtration flow direction (change from upwards to downwards)
  Flowrate estimates from 7 to 20 m/h
  Improvement in water quality (TSS?, hydrobiology?)
  Lower losses during backwashing? Relevant?
Use of a smaller screen size (35 µm instead of 200 µm)
  Possible positive influence on all downstream processes (including mussels?)
Finding optimal design

## Slide 20: Chemicaliënverbruik optimalisatie
28-4-2021 en 29-4-2021 UVT IJsselmeer 68%
CO2
NaOH
FeCl3
UVT
Na
Cl

## Slide 21: Chemicaliënverbruik optimalisatie
Scenario | Eenheid | FeCl3 (40%) | CO2 (100%) | NaOH (50%) | TOTAAL
WPJ bestaand | ton/j | 5596 | 0 | 2744 | 
+cascade | ton/j | 5596 | 0 | 1326 | 
+cascade en CO2 | ton/j | 4197 | 848 | 1326 | 
WPJ bestaand | ton CO2-eq | 1.007 | 0 | 2744 | 3.752
+cascade | ton CO2-eq | 1.007 | 0 | 1326 | 2.333
+cascade en CO2 | ton CO2-eq | 755 | 661 | 1326 | 2.743
WPJ bestaand | Euro / jaar | € 532.000 | € 0 | € 727.000 | € 1.259.000
+cascade | Euro / jaar | € 532.000 | € 0 | € 351.000 | € 883.000
+cascade en CO2 | Euro / jaar | € 399.000 | € 61.000 | € 351.000 | € 811.000
 |  |  | Totaal kosten incl. CO2 | WPJ bestaand | € 1.634.028
 |  |  |  | +cascade | € 1.116.305
 |  |  |  | +cascade en CO2 | € 1.085.414
 | HCO3 | Cl | Na | SI | UVT
 | mg/L | mg/L | mg/L |  | -
WPJ bestaand | 156 | 38 | 20 | 0,3 | 80
+cascade | 128 | 38 | 10 | 0,3 | 85,8
+cascade en CO2 | 156 | 29 | 10 | 0,3 | 86,1
 |  | FeCl3 (40%) | CO2 | NaOH (50%)
Prijs | Eur/ton | 95 | 72 | 265
Co2-eq | kg/kg/CO2-eq | 0,18 | 0,78 | 1,36
Cascade en UV kwantificeren
Scenario 0: bestaand
Scenario 1: +cascade
Scenario 2: +CO2+cascade
Chemicaliënverbruik evalueren op:
Kosten
Duurzaamheid
UV-T
HCO3
Natrium
Chloride

## Slide 22: Samenvatting: waarom pilot?
Geen voorbeeld aan bestaande WPJ
  Ontwerpuitgangspunten “uit het lood”
    Nieuwe ontwerpuitgangspunten valideren
  Waterkwaliteit voldoet op aantal punten niet
Verbeterde/efficiëntere vlokafscheiding?
  Flotatie meer en meer toegepast (m.n. Evides)
    Kleinere footprint
    Mogelijk minder chemicaliën
    Elektrificeer ambitie
    Robuuster bij lagere temperaturen

## Slide 23: Concept keuze en pilot