## Slide 1: Strategisch beraad: Technologie
15 juni 2022
Jink Gude & Gerlof Steen

## Slide 2: Wat is technologie
Zuiveringstechnologie realiseert waterkwaliteitsverandering tussen bronwater en onze bedrijfsnormen (streefwaarden)
Technologische inventarisatie productiemiddelen
Strategie en onderzoek rondom technologie is het up-to-date houden van de gereedschapskist voor het PWN productiesysteem om in te kunnen spelen op b.v.:
    Verandering in bronkwaliteit
    Capaciteitsuitbreiding
    Verduurzaming productiemiddelen
Streefwaarden
Bronkwaliteit
Zuiveringsinspanning
Systeem
Chemicaliën
Energie
Reststroom behandeling
Ingewikkelde zuivering
Notes: De wereld van PWN technologie

## Slide 3: Afgelopen 10 jaar Technologie PWN
2012 -2018
Alle focus PWNT en groot deel capaciteit procestechnologen op Andijk 3
Gevolg verwaarlozing algehele productiesysteemkennis PWN
2018
Andijk 1 niet bedrijfszeker en akkoord op renovatie
Andijk 3 functioneert niet: capaciteit, waterkwaliteit en reststroom
 Besluit renovatie Andijk 1
2019
Proces technische analyse PWN productiesysteem (veel systeem kansen)
Onderzoek coagulatie voor Ceramac
Heden
Succesvolle renovatie Andijk 1
(Tijdelijk) productiesysteem op ‘orde’

## Slide 4: Uitdagingen productiesysteem PWN
Leveringszekerheid
  Toenemende drinkwatervraag
  Van 5% naar 10% bruto productiecapaciteit
  Levensduur productielocaties:
    Voorzuivering PS Andijk einde levensduur in 2035
Waterkwaliteit
  Chloride
  Antropogene stoffen (o.a. PFAS, bromaat, bisfenol-A
    Nauwkeurigere analyses
    Strengere normen
  Biologische stabiliteit
Reststomen
  Eeuwige slibvelden
  Regenraat PSA3
  Concentraat 400 m3/h  800 m3/h via Tata naar zee (PFAS/verder opconcentreren?)
Gecommitteerd aan Parijsakkoord
  49% reductie van CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1997
  Chemicaliënverbruik reduceren en meer circulair
Notes: Voor CO2 betekent dat 49% reductie van onze uitstoot (t.o.v. 1997) in 2030, 95% in 2050. De overige doelstellingen uit het klimaatakkoord hebben we ook overgenomen, deze staan in de Ondernemingsvisie als:
In 2050 wekt PWN al haar elektriciteit CO2-vrij op.
In 2050 zijn de gebouwen van PWN CO2-vrij (in constructie, onderhoud en gebruik).
In 2050 zijn al onze grondstoffen, producten en processen circulair.
In 2050 is alle mobiliteit en transport bij PWN emissieloos.
In 2050 kent PWN een klimaatneutraal natuursysteem.

## Slide 5: Technologisch masterplan PWN in ontwikkeling
Achtergrond: beheer organisatie!
Renovatie PSA1 en Uitbreiding WPJ en UF-RO
  Te laat beginnen  te beperkte tijd
  Scope = technologisch niks veranderen
We moeten technologie kennis opbouwen bij PWN als we duurzaamheidsdoelstellingen willen halen, maar ook als we aan de wet willen blijven voldoen!
Wie doet besluitvorming technologische projecten? SAMP? En hoe?
Hoe zit technologische verbetering verankerd in dit proces?
en
Technologische capaciteit en kunde ontbreekt om evenwichtig tegenkracht te bieden aan technologieproviders in dit soort projecten

## Slide 6: Technologie Organisatie PWN
Technologenplatform/overleg
PWNT-R&D-Nijhuis-Saur
Systeembesturing
BPD
5x procestechnologen
Strat. Adv. Technologie
Hoofd R&D
2x Vacature technologen
Wetsus themagroepen
BTO
DWPE zuivering

## Slide 7: Technologie onderzoeksprojecten (waarbij technologieverandering in de scope zit)
Lopende projecten productie
Renovatie Kool WPJ scope herzien
Masterplan Andijk korte termijn
Coagulatie voor Ceramac korte termijn
Uitbreiding WPJ middellange termijn
Uitbreiding Heemskerk middellange termijn
PS Overveen lange termijn
Brakwater Haarlemmermeer lange termijn
WAAG lange termijn

## Slide 8
Heemskerk uitbreiding met 12 Mm3/j per 1-1-2027
WPJ uitbreiding met 58 Mm3/j per 1-1-2027
PSA3: Kwaliteit/ reststroom:
Coagulatie voor Ceramac
AKF uitbreiding tot 6000 m3/h per 1-1-2024

## Slide 9: Start technologisch masterplan PWN
2022: Technologische inventarisatie productiemiddelen
Grip op ons productiesysteem
Onderlinge afhankelijkheden processen
Van ad-hoc handelen naar gerichte acties binnen een visie
Kosten en duurzaamheidsscan
2023: Model
Basaal PWN model
  Waterkwaliteit
  Chemicaliën
Optimale instellingen voor het complete PWN systeem
Input
  Chemicalien instelleningenvoor systeem aanpassingen

## Slide 10: Economische en duurzaamheidskansen
Uitbreiding WPJ
Uitbreiding Heemskerk (UF-RO)
EC WPJ
Andijk 1 einde levensduur: Capillaire nanofiltratie?

## Slide 11: Uitbreiding WPJ
Scenario | Eenheid | FeCl3 (40%) | CO2 (100%) | NaOH (50%) | TOTAAL
WPJ bestaand | ton/j | 8394 | 0 | 4116 | 
+cascade | ton/j | 8394 | 0 | 1989 | 
+cascade en CO2 | ton/j | 6296 | 1272 | 1989 | 
WPJ bestaand | ton CO2-eq | 5540 | 0 | 5598 | 11.138
+cascade | ton CO2-eq | 5540 | 0 | 2705 | 8.245
+cascade en CO2 | ton CO2-eq | 4155 | 992 | 2705 | 7.852
WPJ bestaand | Euro / jaar | € 923.340 | € 0 | € 1.234.800 | € 2.158.140
+cascade | Euro / jaar | € 923.340 | € 0 | € 596.700 | € 1.520.040
+cascade en CO2 | Euro / jaar | € 692.505 | € 99.216 | € 596.700 | € 1.388.421
 |  |  | Totaal kosten incl. CO2 | WPJ bestaand | € 3.272.000
 |  |  |  | +cascade | € 2.344.000
 |  |  |  | +cascade en CO2 | € 2.173.000
 | HCO3 | Cl | Na | SI | UVT
 | mg/L | mg/L | mg/L |  | -
WPJ bestaand | 156 | 42 | 20 | 0,3 | 80
+cascade | 128 | 42 | 10 | 0,3 | 85,8
+cascade en CO2 | 156 | 30 | 10 | 0,3 | 86,1
 |  | FeCl3 (40%) | CO2 | NaOH (50%)
Prijs | Eur/ton | 110 | 78 | 300
Co2-eq | kg/kg/CO2-eq | 0,66 | 0,78 | 1,36
Cascade en UV kwantificeren
Scenario 0: bestaand
Scenario 1: +cascade
Scenario 2: +CO2+cascade
Chemicaliënverbruik evalueren op:
Kosten
Duurzaamheid
UV-T
HCO3
Natrium
Chloride
1% UVT = 50.000 EUR

## Slide 12: UF-RO-II conditioneren
16Mm3/j à 500.000 EUR HUIDIG
  11Mm3/j à 343.750 EUR BERGEN
  5 Mm3/j à 156.250 EUR MENSINK
12 Mm3/j à 375.000 EUR UITBREIDING (naar Mensink)
Systeem aanpassen
Dus als we alles naar bergen bij conditioneren en niet maar Mensink gaan we 525.000 ‘besparen’.
530.000 EUR /2500 ton/CO2-eq per jaar aan chemicaliën, NaOH en CO2
Waterkwaliteit

## Slide 13: EC WPJ bestaand
Verplaatsten NaOH
UV-T +6%
Biopolymeren -50%
Mislukt in 2010
  Kalkafzettingen
Beter doseren…
Mogelijk schotten verblijftijd

## Slide 14: Cap NF
RO = 30 M3/j
  500.000 EUR (elektr)
  5500 Ton CO2-eq/j
Cap NF
  250.000 elec
  2700 ton-co2eq
PS Andijk

## Slide 16: Actuele hoofdbrekers Technologie
MET ALLE toekomstscenarios in ogenschouw: toekomstplannen en ambities
klimaatbuffer, chloride, chemicalienprijs/CO2-eq varatie,elektrificeren
Uitbreiding WPJ
  Waterkwaliteit garanties: UV-T eis
  Wel/niet CO2 doseren/beluchting/
  Dimensies installaties niet optimaal door veilheid en geen winter periode in pilot
Uitbreiding UF-RO
  Kool WPJ bescherming UF? Zeer slechte staat
  WPJ kwaliteit buiten scope
  Conditionering buiten scope 530.000 EUR/J en 250
Coagulatie voor ceramac
  Kan PSA3 nog een goeie toevoeging voor ons zuiveringssysteem
    Mangaan spelbreker?
    Restroom acceptabel

## Slide 18: Coagulatie voor Ceramac

## Slide 19: Wanneer scope technologie verandering
Capaciteitsuitbreiding (+10 marge) welke documenten
  WPJ 4400 m3/h 2027
  Heemskerk 16Mm3/jaar 2030
Kwaliteitsuitdagingen bron en streefwaarden
  Chloride overschrijdingen Andijk Bron + zuivering
  Biologische stabiliteit (aeromonas)
  OMV/PFAS
  Hardheid Bergen en Mensink
Levensduur/beschikbaarheid/juridisch basis productiemiddelen
  Actuele staat van onze assets? Is er iets afgeschreven. VB PSA1
  Membranen uit productie, verbod kwiklampen
Secundair
  Reststromen
  Duurzaamheidsdoelstellingen

## Slide 20: Aanleiding project
Chloridetoevoeging in de SIX
  Toevoeging 45 en 55 mg/L chloride
  IJsselmeer +/-110 mg/L maar laatste jaren >125 mg/L
  Wettelijk 150 mg/L
Reststroom
  Regeneraatstroom uit de SIX zeer hoog chloride
  Organische en anorganische vervuiling
  Tijdelijk vergunde infiltratie
  Putverstopping dus voorbehandelen
Capaciteit PSA3
  Ontwerp 5000 m3 in 2014
  Constructieproblemen van C192 naar C90
  Huidige productie winter 1100 m3/h en in de zomer 1550 m3/h

## Slide 21: Voorgestelde alternatieve oplossing
Het vervangen van het ionenwisselingproces door een coagulatieproces zoveel mogelijk ingepast in de bestaande PSA3 installatie.
Beperken chloride toevoeging bij zuivering (FeClSO4 ipv NaCl)
Eenzelfde waterkwaliteit (DOC en UVT254) maar geen sulfaat en nitraatverwijdering
Mogelijk fluxverhoging en stabiele bedrijfsvoering keramische membraanfiltratie zoals gezien bij ILCA demo 2019
Terug naar bekende reststroom met bekende chemicaliën

## Slide 22: Resultaten waterkwaliteit CVC en SIX
Uitgelicht
Chloride: 134 mg/L i.p.v. 167 mg/L
Sulfaat: 100 mg/L ipv 12 mg/L
DOC: 2,4 mg/L ipv 2,3 mg/L
UVT:
  Bij volledige sedementatie conform SIX-CM PSA
  Bij gedeeltelijke sedimentatie 90%-92% ipv 93%
  Oorzaak UVT variatie: desorptie
  pH verhoging met vlokken resulteert in daling UV-t en stijging DOC
 | Unit | Ruw | Six-PSA | CM PSA | Six-pi | Coa-eff | C1-eff
 |  | n=4 |  |  | n=4 | n=8 | n=8
Chloride | mg/L | 121 | 167 | 167 | 202 | 134 | 134
Sulfaat | mg/L | 57 | 12 | 12 | 2 | 100 | 100
DOC | mg C/L | 5,2 | 3,2 | 2,3 | 2,55 | 2,1 | 2,4
UV-t | % | 77 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90
Natrium | mg/L | 84 | 88 | 89 |  | 83 | 102
HCO3 | mg/L | 129 | 114 | 112 | 74 |  | 
pH | - | 7,8 |  | 8,0 | 7,6 | 6,4 | 7,9
Mangaan | ug/L | 30 | 57 | 34 | 28 | 57 | 30
NO3 | mg/L | 1,1 |  |  | 0,6 |  | 

## Slide 23: Waterkwaliteit (2) Organische stof karakterisering influent CM
Vergelijkbaar verwijderingsrendement DOC tussen SIX en Coagulatie met twee verschillen:
Biopolymeren worden:
niet verwijderd in SIX
wel ingevangen door coagulatie
relatie biopolymeren en membraanfouling / TMP!
Building blocks beter verwijderd door SIX. Relatie tot biologische stabiliteit?
Advies: studie naar effecten biologische stabiliteit meenemen
Chart: 
| TOC | POC | DOC | HOC | CDOC | Humic Substances | Biopolymers | Building Blocks | Neutrals | NOM-DATA
PAN-PI-NOVAVO | 5716.5 | 39.25 | 5677 | 31 | 5646 | 3019 | 956 | 1061.5 | 609.5
PAN-PI-NOVAAF | 2646.25 | 93.25 | 2552.75 | -54.25 | 2618.5 | 986 | 887.75 | 360 | 373.5
PAN-PI-CVC-CFS-EFF | 2183.375 | 49.5 | 2134.125 | 161.25 | 1972.875 | 830.75 | 133.875 | 607.5 | 400.75
Ruwwater
SIX
Coagulatie

## Slide 24: Resultaten operatie Andijk 3 en CVC Trans Membrane Pressure (TMP)
Testen in groen zeer stabiele en lage TMP op hogere flux in vergelijking tot PSA3, andere testen instabiele en lijken niet haalbaar
Notes: PSA3 SIX-C90
Stabiel lage TMP na (EC)BW bij een flux van 80-90 l/m2/h
In periode augustus tm oktober loopt de TMP toename in een filtratiecyclus op van 30 kPa naar 80 kPa
Coagulatie-C1 pilot
Stabiel lage TMP bij flux van 90-180 l/m2/h bij Fe carry-over <5-15 mg/L
De TMP toename in een de filtratiecyclus blijft rond de 5-20 kPa

## Slide 25: Voortgang
Fase 1: proof of concept in proevenloods (succes)
Fase 2: duurproef met C12 in proevenloods (succes)
Fase 3: Demo gestart begin 2022 straat 6 en MF10 (voorlopig succes)
Eind dit jaar beslissen over investering in o.a. CVC of reststromen project en daarmee de toekomst van PSA3

## Slide 26: Pilot WPJ uitbreiding

## Slide 27: Bestaand WPJ
In bedrijf sinds 1981, ontwerpcapaciteit 14.400 m3/h, reele capaciteit max. 9000 m3/h
Processtappen:
  Trommelzeven, 200 µm
  Coagulatie d.m.v. FeCl3, c.a. 14 – 26 mg Fe/l
  Flocculatie 15 min ontwerp
  Lamellenseparators (1,6 m3/ m2/h ontwerp  0,9 m3/ m2/h reeel)
  Opwaartse zandfiltratie 20 m/h
  Slibverwerking in bezinkvijvers en slibdroogbedden
 |  | WPJ | WPJ | WPJ
productie |  | 14000 | 9000 | 6000
aantal straten |  | 6 | 6 | 6
totaal productie | [m3/h] | 2333,333 | 1500 | 1000
Surface load | [m/h] | 1,62 | 1,04 | 0,70
Verblijftijd flocculatie | [min] | 14,91 | 23,20 | 34,80
Filtratiesnelheid | m/h | 20 | 12 | 9

## Slide 28: PWN system en WPJ gebruikers
Voorgezuiverd water t.b.v. drinkwaterproductie:
  PWN
    UF/HF t.b.v. ontharding
    UV/H2O2 t.b.v. duininfiltratie
    UV/H2O2–AKF t.b.v. (back-up) PSA
  Waternet
    Infiltratiewater (direct?)
Industrie water:
  Bestaande WRK contractanten (Tata, CvG)
  Nieuwe klanten?
WPJ→PSA
Zoöplankton te hoog
UVT te laag

## Slide 29: 2. Waterkwaliteitseisen
Parameter | Units | Target new extension | WPJ actual (average) 2000 – 2020
Total suspended solids | mg/l | < 0.1 | 0.01
Turbidity | FTE | < 0.15 | 0.03
DOC | mg/l C | <3 | 3.2
UV-Transmissie 254 | % | > 89% | 85%
Iron | µg/l Fe | <30 | 15
Manganese | µg/l Mn | < 1 | 0.2
Ammonium | mg/l N | < 0.1 | 0.015
Bicarbonate | mg/l HCO3 | > 90 | 140
Chloride | mg/l Cl | Minimum addition | 160
Sodium | mg/l Na | Minimum addition | 90
Sulphate | mg/l SO4 | Minimum addition | 62
SI | pH | 0.1 – 0.4 | 0.15
Hydrobiologie |  | Zo goed als PSA1 | 

## Slide 30: Identified Process Improvements WPJ
Enhanced coagulation possibly with additional pH correction (CO2)
  Improvement in water quality (UV-T, removal of organic material)
  Lower iron dosage and chemical use (NaOH)
  Minimize floc-agent
CO2 removal after sedimentation
  Lower chemical usage (NaOH)
Rapid sand filtration flow direction (change from upwards to downwards)
  Flowrate estimates from 7 to 20 m/h
  Improvement in water quality (TSS?, hydrobiology?)
  Lower losses during backwashing? Relevant?
Use of a smaller screen size (35 µm instead of 200 µm)
  Possible positive influence on all downstream processes (including mussels?)
Finding optimal design

## Slide 31: Chemicaliënverbruik optimalisatie
28-4-2021 en 29-4-2021 UVT IJsselmeer 68%
CO2
NaOH
FeCl3
UVT
Na
Cl

## Slide 32: Chemicaliënverbruik optimalisatie
Scenario | Eenheid | FeCl3 (40%) | CO2 (100%) | NaOH (50%) | TOTAAL
WPJ bestaand | ton/j | 8394 | 0 | 4116 | 
+cascade | ton/j | 8394 | 0 | 1989 | 
+cascade en CO2 | ton/j | 6296 | 1272 | 1989 | 
WPJ bestaand | ton CO2-eq | 5540 | 0 | 5598 | 11.138
+cascade | ton CO2-eq | 5540 | 0 | 2705 | 8.245
+cascade en CO2 | ton CO2-eq | 4155 | 992 | 2705 | 7.852
WPJ bestaand | Euro / jaar | € 923.340 | € 0 | € 1.234.800 | € 2.158.140
+cascade | Euro / jaar | € 923.340 | € 0 | € 596.700 | € 1.520.040
+cascade en CO2 | Euro / jaar | € 692.505 | € 99.216 | € 596.700 | € 1.388.421
 |  |  | Totaal kosten incl. CO2 | WPJ bestaand | € 3.272.000
 |  |  |  | +cascade | € 2.344.000
 |  |  |  | +cascade en CO2 | € 2.173.000
 | HCO3 | Cl | Na | SI | UVT
 | mg/L | mg/L | mg/L |  | -
WPJ bestaand | 156 | 38 | 20 | 0,3 | 80
+cascade | 128 | 38 | 10 | 0,3 | 85,8
+cascade en CO2 | 156 | 29 | 10 | 0,3 | 86,1
 |  | FeCl3 (40%) | CO2 | NaOH (50%)
Prijs | Eur/ton | 110 | 78 | 300
Co2-eq | kg/kg/CO2-eq | 0,66 | 0,78 | 1,36
Cascade en UV kwantificeren
Scenario 0: bestaand
Scenario 1: +cascade
Scenario 2: +CO2+cascade
Chemicaliënverbruik evalueren op:
Kosten
Duurzaamheid
UV-T
HCO3
Natrium
Chloride

## Slide 38: PFAS
Found everywhere globally
Upcomming strict EFSA target at 4,4 ng/L PFOA-eq 4 PFAS
Drinking water PS Andijk

## Slide 39: Activated carbon filtration

## Slide 40: Reverse osmosis

## Slide 41: Interactie Projecten
Alles op garanties en boetes op iuitloop
Kan dat wel in deze markt??
Wij garanties en bonus op tijdig opleveren
  Vertrouwen en bouwen op eigen expertise
  Waterkwaliteit is onze kennis en zou geen garantie op verkregen moeten worden, want contractors worden daar onzeker van en gaan daardoor beslissingen nemen in het belang van het conteract en halen garantie en de beste oplossing voor PWN nu en in de toekomst

## Slide 42
Boodschap:
PWN is beheer organisatie!
Verandering/innovatie zit niet in het DNA van organisatie maar is nu sinds de flater psa3 nergens meer belegd en zit ook niet in het assetmanagement plan.
Voor onze uitdagingen zullen we uit een ander vaatje moeten tappen:
Bron... macro chloride, organische,
Micro/nano Pfas, bisfenolA bromaat
Reststromwn PFAS, zout
50% CO2 reductie meer circulair
Duin niet de oplossing voor alles. Komen allemaal stofjes uit nu die er niet ingaan?
Laatste grote projecten:
Technologische uitgangspunten: copieer wat hebben!
Kool Andijk, PSA1, wpj, UFRO, UV mensink, en we kunnen niet loslaten wat hebben hebben Kool WPJ. (onvoldoende vertrouwen en kennis)
CO2 WPJ... PSA1 UFRO
Uit de installaties halen wat er in zit.. Beter doseren!!! UV vermogen paar maanden te laag, wispro uit geen verschil, als Piet Bakker even weg is veranderd ijzer niét.
We moeten technologie kennis opbouwen bij PWN als we duurzaamheidsdoelstellignem willen halen, maar ook als we aan de wet willen blijven voldoen!