## Slide 1: Aanleiding onderzoek nanofiltratie voor technologisch systeem PWN
September 2019

## Slide 2: Technologisch systeem PWN
Uitbreiding/vervanging van PS Heemskerk
Ontharding, biologische stabiliteit en OMV verwijdering op PS Andijk
Nieuwe bronnen
  WAAG
  WRK zuivering Overveen

## Slide 3
1
2
3

## Slide 4: Duurzaamheidsdoelstellingen
Op weg naar een klimaatbestendige, CO2-neutrale en circulaire organisatie in 2050 heeft PWN in 2030 de helft van haar CO2-voetafdruk gereduceerd, worden assets en natuur klimaatbestendig ontworpen en beheerd en zijn onze ketens voor 50% gesloten.
RO heemskerk
Totale recovery is 80% (=16 Mm3/J)
Werkdruk 10 bar = 100 mWk ≈ € 550.000 p/j
Antiscalant BD 30: ≈ € 270.000 p/j
Permeaat conditioneren naar SI 0,3 t.b.v. beschermen betonnen leiding naar PS Bergen
  NaOH 1 mmol/L ≈ € 450.000 p/j
  CO2 ≈ € 50.000 p/j
  50 m3/h drinkwater

## Slide 5: Scenario 1.0 of 2.0 tbv extra capaciteit Heemskerk
Naast 0-alternatief ‘verdubbelen UF-RO in de huidige setting van Heemskerk
Concept bestaat uit:
  HF vervangen door NF (bedrijfseconomisch)
  Deelstroom van UV AOP opwerken om samen met NF filtraat drinkwater tbv PSH te maken (bedrijfseconomisch en capaciteitsuitbreiding, obv bypass duin)
Verkennend technologisch onderzoeksprogramma om haalbaarheid van
scenario 2.0 (NF ipv HF én directe zuivering obv deelstroom UV AOP en NF bijmengen) te toetsen tov scenario 0.0 (UF HF uitbreiden) en scenario 1.0 (directe zuivering obv deelstroom UV AOP en HF bijmengen) is urgent
Uitgangspunt is uitbreiding capaciteit via WRK (WPJ en WCB) met risicomitigatie WPJ / WCB waterkwaliteit voor UF.

## Slide 6: Hyperfiltratie (HF)
Totale recovery is 80% dus 20% reststroom
Werkdruk 10 bar = 100 mWk ≈ € 550.000 p/j
Antiscalant BD 30: ≈ € 270.000 p/j
Puur H2O permeaat conditioneren naar SI 0,3 t.b.v. beschermen betonnen leiding naar PS Bergen
  NaOH 1 mmol/L ≈ € 450.000 p/j
  CO2 ≈ € 50.000 p/j
  50 m3/h drinkwater

## Slide 7: Nanofiltratie
Totale recovery is mogelijk 90% dus 10% reststroom
Zelfde configuratie mogelijk
Werkdruk 5 bar = 50 mWk ≈ € 275.000 p/j
Antiscalant BD 30: ≈ € 150.000 p/j ??
HCO2 en CO2 in permeaat dus beperkte conditionering
  NaOH 0,25 mmol/L ≈ € 125.000 p/j

## Slide 8
WPJ
UF
UV/H2O2
AK reactor
WCB
Duin
PSB
HF
Drinkwater, CO2, NaOH tot pH 10
Distributie
Anti-scalant
PSM
53
15
22
20
16
40
4
14
11
5
49
35
Distributie
4
2

## Slide 9
WPJ
UF
UV/H2O2
AK reactor
WCB
Duin
PSB
NF
Distributie
Anti-scalant
PSM
53+6
15
22
20
16+2
40+6
4
14
11
5
49
35
Distributie
2
2
-80% NaOH
Distributie
AK Filtratie
MF
6
2
8
40
25
40

## Slide 10: Zout
Periode | Productie |  | Chloride |  | FeCl3 | FeClSO4
 | WPJ | WCB | WPJ | WCB | PSB/PSM | PSB/PSM
 | Mm3/j | Mm3/j | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2000 | 60 | 15 | 145 | 90* | 134 | 106
2018 | 60 | 15 | 160 | 90 | 146 | 118
Max. dag (2018) | 60 | 15 | 280 | 125 | 249 | 221
Periode | Productie |  | Natrium |  | Condi | Ont.+ Condi
 | WPJ | WCB | WPJ | WCB | PSB/PSH | PSM
 | Mm3/j | Mm3/j | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2000 | 60 | 15 | 79 | 49 | 78 | 98
2018 | 60 | 15 | 89 | 49 | 86 | 106
Max. dag (2018) | 60 | 15 | 159 | 71 | 146 | 166

## Slide 11: Onderzoek en strategie
NF: Recovery, flux, werkdruk, retentie mono- en divalente ionen, retentie organische microverontreinigingen (OMV)
Direct drinkwater: AKF en MF
  Mix WCB en WPJ aanvoer
  Biologische stabiliteit
  OMV verwijdering  stand tijd kool
WPJ: kwaliteit en kwantiteit omhoog
  ‘Enhanced’ coagulation
  Neerwaartse filtratie
  FeClSO4 ipv FeCl3
Strategie “nieuw” concept:
  Retentie zout deel losgelaten
  Geen duinpassage

## Slide 12: UF uitbreiden, NF installeren, na UV AOP een AKF CMF stap tbv directe DW productie tbv PSH
Kansen
Meer drinkwater uit huidige systeem / concept
Bedrijfseconomisch voordeel (conditioneren beperkter)
Directe zuivering binnen gegeven concepten van PWN in Heemskerk
  Biologisch stabiel drinkwater uit directe zuivering (25% NF en 75% met eindstandige CMF)
Handelingsperspectief in scenarios waarbij duin gebypassed (moet) worden (klimaatverandering, verplaatsing infiltratiegebieden ed)
Modulair uitbreidbaar concept dat kan meegroeien met de vraag als het eenmaal ge-engineerd is
Verfrissing / perspectief relatie onderzoeksvelden biologische stabiliteit- (membraan)technologie en capaciteit
Impuls voor technologisch onderzoek ten dienste van PWN
Voorkomt opharding duin dus gunstiger onthardwater ratio
RESULTAAT 8-15 Mm3/jaar EN lange termijn technologisch scenario in de snelst groeiende regio van ons voorzieningsgebied
Risicos
Alkanititeit?
Retentie micro’s
Barrière chloride natrium
  Relatie met de noodzaak voor een bekken op het Ijsselmeer
  Noodscenario is implementatie van HF, technologisch niet complex
  FeClSO4 op WPJ (+300 k)
Stabiele hogere (3x) flux tov HF
Minder - en een andere samenstelling – concentraat bij NF ipv HF
Extra capaciteit WRK = WPJ uitbreiding
Grotere by-pass UV duin?

## Slide 13: Nano

## Slide 14
WPJ
UF
NF
UF
UV/H2O2
AK reactor
WCB
Duin
PSB
NF
-80% NaOH tot pH 9
Distributie
-50% Antiscalant
54+6=60
15
22
20
16+2=18
42
4
14
PSM
11
5
46
35
Distributie
Distributie
AKF
CMF
6
2
8
25
40
Cl+Na+HCO3
+6

## Slide 15
WPJ
UF
HF
UF
UV/H2O2
AK reactor
WCB
Duin
PSB
HF
Drinkwater, CO2, NaOH tot pH 10
Distributie
Anti-scalant
53
15
22
20
16
44
4
14
PSM
11
5
49
35
Distributie

## Slide 16
Heemskerk I | Instelling | Hoeveelheid | kosten per m3 | totale kosten
RO |  | verlies |  | 
Productie | 21.600.000 | 21% |  | 
verlies | 4.628.571 | 21% |  | 
Elektrische stroom | mWk |  |  | 
Energie (n=70%) | 100 |  | € 0,027 | € 588.600
Chemicalien | [mg/L] | ton/j | eur/m3 | eur/j
Aquacare 4AQUA OSM BD 30 | 1,9 | 41 | € 0,013 | € 270.864
Conditioneren | [mg/L] | ton/j | eur/m3 | eur/j
NaOH [50%] | 42 | 1426 | € 0,028 | € 477.576
CO2 | 39 | 662 | € 0,003 | € 48.318
Totaal |  |  | € 0,071 | € 1.385.358

## Slide 17
Heemskerk I | Instelling | Hoeveelheid | kosten per m3 | totale kosten
NF |  | verlies |  | 
Productie | 21.600.000 | 10% |  | 
verlies | 2.160.000 | 10% |  | 
Elektrische stroom | mWk |  |  | 
Energie (n=70%) | 50 |  | € 0,014 | € 294.300
Chemicalien | [mg/L] | ton/j | eur/m3 | eur/j
Aquacare 4AQUA OSM BD 30 | 0,9 | 19 | € 0,006 | € 128.304
Conditioneren | [mg/L] | ton/j | eur/m3 | eur/j
NaOH [50%] | 8 | 311 | € 0,005 | € 104.198
CO2 | 0 | 0 | € 0,000 | € 0
Totaal |  |  | € 0,025 | € 526.802
Kosten WPJ FeClSO4 |  |  |  | € 300.000
OPEX AKF + MF |  |  |  | 700.000
12.000.000 euro inv. |  |  |  | € 1.500.000
Besparing1.400.000 – 826.000 = 600.000 euro

## Slide 18: Zout
 | Productie |  | Chloride |  | FeCl3 | FeClSO4
 | WPJ | WCB | WPJ | WCB | PSB/PSM | PSB/PSM
 | Mm3/j | Mm3/j | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2000 | 60 | 15 | 145 | 90 | 134 | 106
2018 | 60 | 15 | 160 | 90 | 146 | 118
2018 dag | 60 | 15 | 280 | 125 | 249 | 221
 | Productie |  | Natrium |  | Condi | Ont.+ Condi
 | WPJ | WCB | WPJ | WCB | PSB/PSH | PSM
 | Mm3/j | Mm3/j | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2000 | 60 | 15 | 79 | 49 | 78 | 98
2018 | 60 | 15 | 89 | 49 | 86 | 106
2018 dag | 60 | 15 | 159 | 71 | 146 | 166
Scenario | Eenheid | Norm | WPJ | WCB | Westerhout
Chloride jaargemiddelde (2000) | [mg/L] | 150 | 145 | 90 | 120
Chloride jg 2018 | [mg/L] | 150 | 160 | 90 | 128
Chloride max. 2018 | [mg/L] | 250 | 280 | 125 | 210
Natrium jaargemiddelde (2000) | [mg/L] | 150 | 79 | 49 | 66
Natrium jg 2018 | [mg/L] | 150 | 89 | 49 | 71
Natrium max. 2018 | [mg/L] | 250 | 159 | 71 | 119

## Slide 19: UF uitbreiden, NF installeren, na UV AOP een AKF CMF stap tbv directe DW productie tbv PSH
Kansen
Meer drinkwater uit huidige systeem / concept
Bedrijfseconomisch voordeel (conditioneren beperkter)
Directe zuivering binnen gegeven concepten van PWN in Heemskerk
  Biologisch stabiel drinkwater uit directe zuivering (25% NF en 75% met eindstandige CMF)
Handelingsperspectief in scenarios waarbij duin gebypassed (moet) worden (klimaatverandering, verplaatsing infiltratiegebieden ed)
Modulair uitbreidbaar concept dat kan meegroeien met de vraag als het eenmaal ge-engineerd is
Verfrissing / perspectief relatie onderzoeksvelden biologische stabiliteit- (membraan)technologie en capaciteit
Impuls voor technologisch onderzoek ten dienste van PWN
Voorkomt opharding duin dus gunstiger onthardwater ratio
RESULTAAT 8-15 Mm3/jaar EN lange termijn technologisch scenario in de snelst groeiende regio van ons voorzieningsgebied
Risicos
Alkanititeit?
Retentie micro’s
Barrière chloride natrium
  Relatie met de noodzaak voor een bekken op het Ijsselmeer
  Noodscenario is implementatie van HF, technologisch niet complex
  FeClSO4 op WPJ (+300 k)
Stabiele hogere (3x) flux tov HF
Minder - en een andere samenstelling – concentraat bij NF ipv HF
Extra capaciteit WRK = WPJ uitbreiding
Grotere by-pass UV duin?

## Slide 20: Onderzoek
Flux
Recovery
Retentie OMV
Praktisch: inpasbaarheid
Casestudy: bio. stab.

## Slide 22
WPJ
UF
NF
NF
UF
UV/H2O2
AK reactor
WCB
AKF
CMF
duin
PSB/M
PSH
0% CO2 en 20% NaOH
UF
80%  89%
+/- 2 Mm3/j
50% P | 300% flux
+/- 10 Mm3/j

## Slide 23: Hardheid
Hardheid duin in, uit, WCB en WPJ
n= | 13 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | in | mensink | bergen |  |  | in | mensink | bergen |  |  | in | mensink | bergen
 | Ca | Ca | Ca |  |  | Th | Th | Th |  |  | Mg | Mg | Mg
2018 | 58,93 | 71,98 | 71,69 |  | 2018 | 1,98 | 2,30 | 2,23 |  | 2018 | 12,28 | 12,16 | 10,70
2019 | 55,80 | 70,68 | 71,78 |  | 2019 | 1,91 | 2,28 | 2,26 |  | 2019 | 12,19 | 12,54 | 11,42
2020 | 57,11 | 69,57 | 72,06 |  | 2020 | 1,91 | 2,23 | 2,24 |  | 2020 | 12,44 | 11,88 | 10,74

## Slide 24: Zout
Scenario | Eenheid | Norm | WPJ | WCB | Westerhout
Chloride jaargemiddelde (2000) | [mg/L] | 150 | 145 | 90 | 120
Chloride jg 2018 | [mg/L] | 150 | 160 | 90 | 128
Chloride max. 2018 | [mg/L] | 250 | 280 | 125 | 210
Natrium jaargemiddelde (2000) | [mg/L] | 150 | 79 | 49 | 66
Natrium jg 2018 | [mg/L] | 150 | 89 | 49 | 71
Natrium max. 2018 | [mg/L] | 250 | 159 | 71 | 119
*Chloride WPJ 2019: 173
UF-HF
UV - Duin
12,5% RO bij PS Mensink
FeClSO4 = 30 mg/L reductie

## Slide 25: Wpj associaties capaciteitsuitbreiding WPJ van 60 Mm3naar 70 of 75 Mm3 en wq verbetering
Wpj zandfilter downflow (en uitbreiden) en AKF eruit
Enhanced coagulation en/of flocs bijbouwen (electrocoagulatie, BM deelt ervaringen waterfabriek Wilp)
Toepassing FeClSO4 ipv FeCl3
Rationaler downflow is controleren mangaan en iets betere filtraatkwaliteit, lager filtratiesnelheid, loslaten oude WPJ concept met upflow)
Eenduidige en robuuste bedrijfsvoering zonder limiterende factoren zoals KF water voor Heemskerk oid.
Onderzoeksvraag: als de downflow betere wq geeft, en het mangaan risico voor de UF wegneemt, is er geen technologische noodzaak voor AKF WPJ

## Slide 26: Systeemopzet en hoeveelheden

## Slide 27: Jaargemiddelde WRK 2018
 | Aandeel Koolfiltraat | Aandeel WPJ
Ontvangstreservoir UF | 80% | 100%
Ontvangstreservoir UV | 16% | 55%
IJsselmeer
Lek
TATA
Westerhout
OK UF
OK UV
25
33
WCB
CFS
WRK-III Noord
WRK-III Zuid
Koolfiltraat
Kelder
Kelder
43
13
33
35
46
20
100
58
UF-HF
UV - Duin

## Slide 28
Parameter | Eenheid | Inf. besluit | WPJ | WCB | WPJ enh. coa.
Ammonium | mg/l N | - | 0,03 | 0,01 | 
Calcium | mg/l Ca | - | 56,9 | 67,5 | 
Chloride | mg/l Cl | 200 | 189,2 | 90,1 | 
EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | - | 86,6 | 61,4 | 
Gesuspendeerde stoffen | mg/l | 0,5 | 0,00 | 0,29 | 
Magnesium | mg/l Mg | - | 14,95 | 11,15 | 
Mangaan | µg/l Mn | - | 0,34 | 0,22 | 
Natrium | mg/l Na | 120 | 104,4 | 49,4 | 
Ortho-fosfaat | mg/l PO4 | 2,0 | 0,01 | 0,03 | 
Sulfaat | mg/l SO4 | 150 | 67,5 | 58,5 | 
Totale hardheid | mmol/l | - | 2,04 | 2,15 | 
Troebelingsgraad (afleeswaarde) | FTE |  | 0,05 | 0,08 | 
UV Transmissie | % |  | 85,6 | 89,2 | 93,2
UV-extinctie, 254 nm | ext/m |  | 6,77 | 4,99 | 3,06
TOC | mg/l C |  | 3.30 | 1.90 | 1.99
Verzadigingsindex | SI |  | 0.04 | 0.22 | 
Waterstofcarbonaat | mg/l HCO3 |  | 136 | 166 | 
Zuurgraad | pH |  | 7.81 | 7.84 | 
Zuurstof, opgelost | mg/l O2 |  | 9.19 | 8.53 | 
[1] Infiltratiebesluit bodembescherming. Geldend van 22-12-2009 t/m heden
[2] In het infiltratiewater mag 70 dagen per jaar een concentratie aanwezig zijn boven de hier genoemde, waarbij de volgende maxima niet overschreden mogen worden: zwevende stof 2 mg/l; CI- 300 mg/l; Na+ 180 mg/l en NO32- 11,2 mg N/I; Ba 300 µg/l.

## Slide 29: Zuiveringsdoel waterkwaliteit
Deeltjes en MFI (DWAT en UF)
Natuurlijk organisch materiaal (biologische stabiliteit/biofouling en UV-t)
Mangaan (UF)

## Slide 30: Mangaan
 |  | PPJ-TK | PPJ-TL2-INF2 |  | PPJ-TL1-INF |  | PS Andijk | 
 |  | influent | RSF | % | 80% kool | % | ter ref. | 
n |  | 27 | 13 |  | 13 |  |  | 
gem | µg/L | 41,46 | 0,35 | 99,0% | 0,18 | 99,6% | 4,02 | 9,7%
min | µg/L | 18,45 | 0,20 |  | 0,06 |  | 1,26 | 
max | µg/L | 131,30 | 0,70 |  | 0,28 |  | 28,99 | 
median | µg/L | 32,25 | 0,31 | 98,9% | 0,19 | 99,7% | 3,05 | 9,5%

## Slide 31: IJzer
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PSA
gem | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 40
min | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9
max | 46 | 70 | 59 | 55 | 48 | 943
median | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 17
Tabel 8 ijzerconcentratie effluent snelfilters van 18-7-2018 tot 10-7-2019
 | Eenheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Gem. | mg Fe/l | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.023
Min. | mg Fe/l | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.011
Max. | mg Fe/l | 0.046 | 0.070 | 0.059 | 0.055 | 0.048
median | mg Fe/l | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.021

## Slide 32: Enhanced coagulation
  Coaguleren bij lagere pH (6.3 i.p.v. 8)
  NaOH na flocculatie proces doseren

## Slide 33: Capaciteit
 | 1000 m3/h / 0.7 m3/m2/h | 1400 m3/h / 0.97 m3/m2/h
pH 6.3 | 0.10 FTU ≈ 0.13 mg Fe/L | 0.15 FTU ≈ 0.2 mg Fe/L
pH 8.0 | 0.18 FTU ≈ 0.23 mg Fe/L | 0.35 FTU ≈ 0.45 mg Fe/L

## Slide 35: 2009

## Slide 36: 23-09-2009
 |  | Trommelzeef | Trommelzeef | Straat 14 | Straat 14 | 1000 m3/h | Straat 15 | Straat 15 | 1400 m3/h
Component name | eenheid | PPJ-MZ-EFF 09:00 uur | PPJ-MZ-EFF 13:00 uur | PPJ-VV4-EFF 09:00 uur | PPJ-VV4-EFF 13:00 uur |  | PPJ-VV5-EFF 09:00 uur | PPJ-VV5-EFF 13:00 uur | 
acids | [µg/l C] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 
biopolymers | [µg/l C] | 1219 | 1221 | 300 | 152 | 12% | 280 | 126 | 13%
building blocks | [µg/l C] | 915 | 867 | 765 | 619 | 12% | 669 | 630 | 0%
CDOC | [µg/l C] | 5703 | 5695 | 3208 | 1702 | 26% | 3125 | 1616 | 26%
HOC | [µg/l C] | 461 | 412 | 170 | 39 | 27% | -70 | 80 | -35%
humic substances | [µg/l C] | 2829 | 2881 | 1622 | 473 | 41% | 1641 | 441 | 43%
neutrals | [µg/l C] | 741 | 726 | 521 | 457 | 7% | 536 | 419 | 15%
organisch koolstof | [µg/l C] | 6,052 | 5,949 | 3,523 | 1,913 | 26% | 3,356 | 1,893 | 24%
POC | [µg/l C] | 244 | 447 | 349 | 252 | 87% | 212 | 171 | 49%
TOC | [µg/l C] | 6408 | 6555 | 3727 | 1993 | 28% | 3267 | 1867 | 23%
DOC | [mg/l] | 6164 | 6108 | 3378 | 1741 | 26% | 3055 | 1696 | 22%
uv-extinctie | [ext/m] | 9.92 | 9.96 | 6.61 | 3.06 | 36% | 6.3 | 2.9 | 34%
zuurgraad | [pH] | 8.09 | 8.1 | 8.63 | 6.32 | 29% | 8.35 | 6.27 | 26%
UV-transmissie | [%] | 79.6 | 79.5 | 85.9 | 93.2 | -9% | 86.5 | 93.5 | -9%

## Slide 38: Kwaliteit

## Slide 39: Besparing
PSHV
Ordegrootte 30.000 zonnepanelen
PSHK
Capaciteit
 |  | Conventioneel | Enhanced
benodigde energie | kWh/m3 | 0.55 | 0.34
productie | m3/jaar | 52,560,000 | 52,560,000
electriciteitprijs | euro/kWh | 0.08 | 0.08
 | euro per jaar | € 2,312,640 | € 1,429,632
BESPARING |  |  | € 883,008
 |  | UF-INF | HF-INF | HF-EFF
Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/L C | 3.26 | 3.05 | 0.08
UV-extinctie, 254 nm | ext/m | 6.80 | 6.76 | n.m.
Biopolymers | µg/l C | 280 | 66 | 9
 | 1000 m3/h / 0.7 m3/m2/h | 1400 m3/h / 0.97 m3/m2/h
pH 6.3 | 0.10 FTU ≈ 0.13 mg Fe/L | 0.15 FTU ≈ 0.2 mg Fe/L
pH 8.0 | 0.18 FTU ≈ 0.23 mg Fe/L | 0.35 FTU ≈ 0.45 mg Fe/L

## Slide 40: Koolfilters WPJ
Tijdelijk in kelder gebouwd
Kosten sloop max. 400.000 euro

## Slide 41: Waterkwaliteit?
Parameter | Locatie | Eenheid | Gem. | Min. | Max.
Troebelingsgraad | Koolfiltraat | [FTU] | 0.09 | 0.00 | 0.57
 | Zandfiltraat | [FTU] | 0.06 | 0.00 | 0.52
Mangaan | Koolfiltraat | [µg/L] | 0.18 | -0.05 | 1.12
 | Zandfiltraat | [µg/L] | 0.28 | 0.02 | 1.13
UV-t | Koolfiltraat | [%] | 84.5 | 77.8 | 88.7
 | Zandfiltraat | [%] | 84.1 | 77.9 | 88.2
DOC | Koolfiltraat | [µg/L] | 3168 | 2883 | 3358
 | Zandfiltraat | [µg/L] | 3326 | 3247 | 3383

## Slide 42: Vergelijk EC

## Slide 43: Nanofiltratiemodules toepassen in HF-installatie
  Uit literatuur 3x meer capaciteit bij de helft van de druk (6x hoger rendement)
  Besparing conditionering: geen drinkwater meer nodig, geen CO2 en minder NaOH
  Natuurlijk moment voor aanpassing omdat huidige HF-membranen uit productie zijn
  Aandachtspunt: natrium, chloride en organische microverontreinigingen concentratie in onthardwater
UF
UF
RO
RO
UF
UF
NF
UF

## Slide 44: Zoutretentie
Natrium geen probleem meer
Chloride
 | Eenheid | WRK aanvoer |  | Infiltreren |  | PS Bergen |  | PS Mensink | 
 |  | WCB | WPJ | WCB 47% | WCB 28% | WCB 47% | WCB 28% | WCB 47% | WCB 28%
Chloride 20-jaargemiddelde | mg/L | 90 | 145 | 119 | 130 | 71 | 78 | 104 | 113
Chloride 2018 | mg/L | 90 | 160 | 127 | 140 | 76 | 84 | 111 | 123
Chloride piek 2018 | mg/L | 125 | 280 | 206 | 237 | 124 | 142 | 180 | 207
Natrium 20-jaargemiddelde | mg/L | 49 | 79 | 65 | 71 |  |  |  | 
Natrium 2018 | mg/L | 49 | 89 | 70 | 78 |  |  | +25 | +25
Natrium piek 2018 | mg/L | 71 | 159 | 125 | 146 |  |  |  | 

## Slide 45
25 km Betonnen leiding naar PS Bergen
  Conditioneren!
    50 m3/h drinkwater
    NaOH
    CO2
Chemicalienbesparing
Organische micros
  MWCO 400 dalton
    Nog steeds retentie ZZS o.a. PFAS +/- 400 dalton? (onderzoek!)
12,5 %
40 %
Conditioneren HF | [Mm3] |  | [ton] | [euro/ton] | [euro/jaar]
NaOH 50% | 16 |  | 1748 | 337 | € 590.000
CO2 | 16 |  | 640 | 72 | € 46.000

## Slide 46: Operationele kosten RO en conditioneren

## Slide 47
1/3 loog
50% energie
Antiscalant ???
100 C(4) doorlaat
Geen CO2 dosering

## Slide 49
600.000 euro besparen te Heemskerk
300.000 FeClSO4 meerkosten WPJ
300.000 netto besparing

## Slide 50: Direct drinkwater Heemskerk
Direct drinkwater maken door extra productiecapaciteit van 18 miljoen m3 per jaar van WPJ te benutten
In de plannen voor 2020 staat 60 miljoen m3, maar productiecapaciteit ligt hoger +/- 78 miljoen m3
Zeker in in combinatie met oeverfiltratie te Andijk, in te richten als zeer robuuste multi-barriere zuivering voor bacteriën, virussen, protozoa en organische microverontreinigingen

## Slide 51: Direct drinkwater Heemskerk
Waterbehandelingsschema’s tot en met PSHV en PS Andijk zijn bijna identiek, na PSHV gaat het de duinen in terwijl na PSA gaat het water direct het distributienet ingaat
Aandachtspunten:
Aeromonas/biologische stabiliteit
Chloride en natrium