## Slide 1: Go –no go pilot WPJ uitbreiding Technologie
Namens projectteam uitbreiding WPJ
Jink Gude

## Slide 2: Inhoud
PWN systeem
Waterkwaliteit eisen nieuwbouw en huidige prestaties
Bronkwaliteit Ijsselmeer
Pilot opzet

## Slide 3: Doel pilot onderzoek
Het doel van de pilot onderzoek is om de optimale ontwerp parameters te bepalen die voldoen aan de waterkwaliteitseisen voor de gekozen zuiveringstreinen met LS (Lamellen Separatie) en DAF (“Dissolved Air Floatation”) als alternatieven voor de separatie stap, om daarna en keuze te kunnen maken van de beste zuiveringsstraat voor het definitieve ontwerp middels een “Trade Off Matrix”

## Slide 4: Opzet
Introductie
  Bestaande WPJ
  Kansen
  Uitwerken
Doelstelling pilot
Pilot opzet
  Hardware [blokkenschema]
  Onderzoek variabelen [
  Instellingen
    Cyclisch door seizoenen en continue verbetering
    koudwater
Activiteiten
Deliverables
Planning pilot
Budget

## Slide 5: PWN system en WPJ gebruikers
Voorgezuiverd water t.b.v. drinkwaterproductie
  PWN
    UF/HF t.b.v. ontharding
    UV/H2O2 t.b.v. duininfiltratie
    UV/H2O2–AKF t.b.v. (back-up) PSA
  Waternet
    Infiltratiewater (direct?)
Industrie water;
  Bestaande WRK contractanten (Tata, CvG)
  Nieuwe klanten?

## Slide 6: 3. Bron Ijsselmeer waterkwaliteit
Grote seizoen variatie:
  Temperatuur
  Algen
  Opgelost organisch materiaal
  Nutriënten
  Slib en zand (wind en zandwinning)
Hoog chloride
Redelijk hoog natrium en sulfaat
Toevoegen:
Cl
Na

## Slide 7: Uitdagende bron
Parameter | Eenheid | PWN |  |  | Waternet |  |  | Evides |  | 
Supply |  | IJsselmeer (Rijn) |  |  | Lek |  |  | Bergsche Maas |  | 
Type |  | Reservoir |  |  | Reservoir (with coagulation) |  |  | Reservoir |  | 
Area | Ha | 45 |  |  | 200m x 120m = 2,4 Ha |  |  | 615 |  | 
Volume | m3 | 3.760.000 |  |  | n.v.t. |  |  | 86.000.000 |  | 
Residence time | weken | 7 |  |  | n.v.t. |  |  | 112 |  | 
Buffer | weken | 1 |  |  | n.v.t. |  |  | 10 |  | 
 |  | min | gem | max | min | gem | max | min | gem | max
Chloride | mg/l Cl | 59 | 124 | 231 | 44 | 98 | 124 | 21 | 47 | 76
TOC | mg/L C | 5 | 7 | 11 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5 | 7
UV-extinction, 254 nm | 1/m | 10 | 14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 15
Suspended solids | mg/l | 0,5 | 18 | 70 | 11 | 33 | 76 | 7 | 14 | 28
Chlorofyl-A (algen) | µg/l | 4* | 48 | 70* |  | 7 |  |  | 2 | 
Tabel 1 Bronwaterkwaliteit (ca. 2018) en behandeling bij PWN (*2000 – 2020), Waternet en Evides.
Hoge organische belasting resulteert in hoge dosering chemicaliën tijdens coagulatie (FeCl3, NaOH)
Terwijl regulering van parameters Cl-, SO42- en Na+ beperkt grote concentratieverhoging van deze parameters.
Nitraat WCB ruw mg/L 9,01 3,64 13,10
Nitraat ijsselmeer

## Slide 8: 2. Waterkwaliteitseisen
Parameter | Units | Target new extension | WPJ actual (typical average, and limit) 2000 – 2020 | 
Total suspended solids | mg/l | < 0.1 | 0.01 | 90%<0.08
Turbidity | FTE | < 0.15 | 0.03 | 90%< 0.15
DOC | mg/l C | <3 | 3.2 | 90%<4.0
UV-Transmissie 254 | % | > 89% | 85% | 90%>87%, 100%>77%
Iron | µg/l Fe | <30 | 15 | 90%<27
Manganese | µg/l Mn | < 1 | 0.2 | 90%>0.7 (higher after changing sand filters, c.a. 2 - 6)
Ammonium | mg/l N | < 0.1 | 0.015 | 100%<0.1
Bicarbonate | mg/l HCO3 | > 90 | 140 | 100%>100
Chloride | mg/l Cl | Minimum addition | 160 | regularly > 200, trend increasing
Sodium | mg/l Na | Minimum addition | 90 | regularly > 120, trend increasing
Sulphate | mg/l SO4 | Minimum addition | 62 | 100%< 80
SI | pH | 0.1 – 0.4 | 0.15 | 0 – 0.3

## Slide 10: Bestaande installatie WPJ
In bedrijf sinds 1981, ontwerpcapaciteit 14.000 m3/h, reele capaciteit max. 9000 m3/h
Processtappen:
  Trommelzeven, 200 µm
  Coagulatie d.m.v. FeCl3, c.a. 14 – 26 mg Fe/l
  Flocculatie 15 min ontwerp en 34 min reeel
  Lamellenseparators (1,6 m3/ m2/h ontwerp  1,0 m3/ m2/h reeel)
  Opwaartse zandfiltratie
  Slibverwerking in bezinkvijvers en slibdroogbedden
Pilot nodig omdat:
  Ontwerpuitgangspunten nooit gehaald door krappe sedimentatie als zwakste schakel
  Organisch materiaal verwijdering moet beter

## Slide 11: Identified Process Improvements WPJ
To be considered for extension project:
Enhanced coagulation possibly with additional pH correction (CO2)
  Improvement in water quality (UV-T, removal of organic material)
  Lower iron dosage and chemical use (NaOH)
  Minimize floc-agent
CO2 removal after sedimentation
  Lower chemical usage (NaOH)
Rapid sand filtration flow direction (change from upwards to downwards)
  Lower losses during backwashing?
  Improvement in water quality (TSS?, hydrobiology?)
  Flowrate?
Use of a smaller screen size (35 instead of 200 µm)
  Possible positive influence on all downstream processes (including mussels?)
Finding optimized LS surface loading with respect to coagulation parameters (chemical addition; Fe, floc-agent, CO2 vs. pH)
  Original design c.a. 1,7 m/h, too high

## Slide 12: 4. Pilot

## Slide 13: Procestechnologie (pilot)
Uitgangspunt: Het behalen van alle kwaliteitsdoelen met effectieve organische verwijdering en het minimaliseren van het gebruik van chemicaliën, vooral die Cl-, SO42- en Na+
  Opmerking: geen doelstellingen voor OMP en hygiënische parameters
Veel technologieën zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen, maar PWN heeft besloten om zich te beperken tot: microzeven-coagulatie-flocculatie-flokafscheiding en snelfiltratie met het oog op;
  Beperkte onderzoeks- en realisatietijd;
  Ervaring met proces;
  Bekende reststromen.
Literatuur en ervaring van andere drinkwaterbedrijven (Evides industriewater, AWW) suggereren dat Dissolved Air Flotation (DAF) een interessante technologie zou zijn voor onze bronwaterkwaliteit.
Daarom richt dit onderzoek zich op het vergelijken van onze 40 jaar ervaring met lamellen kolonisten en gewenste procesverbeteringen in het DAF-proces dat nieuw is voor PWN.

## Slide 14: Coagulatant dosering
Ter referentie: Waternet en Evides doseren < 3 mg Fe/L

## Slide 18: Watertemperatuur
IJsselmeer varieert van c.a. 1 tot 25 °C
Lage temperatuur grote negative impact flocculatie en sedimentatie proces door hoge viscositiet en beperkte diffusie

## Slide 19: Biologische activiteit IJsselmeer

## Slide 20: UVT vs pH
28-4-2021 en 29-4-2021 UVT IJsselmeer 68%

## Slide 21: DAF
Vooral toegepast op waters met hoge organische belasting
voordelen t.o.v. sedimentatie:
Lager chemicaliënverbruik
  Kleinere vlokken gunstig
Kleiner ruimtebeslag
  Korte benodigde flocculatie tijd
Robuuster proces bij lage temperaturen
  Er lost meer lucht op in de winter (kouder water)
  Vlokken mogen kleiner
optimizing flocculation processes ahead of DAF, reducing hydraulic detention time (HDT) by a factor of four from 20 to 5 min, and increasing surface loading from 10 m/h to 40 m/h

## Slide 22: Concept water treatment trains

## Slide 23: Pilot doelen
Het verkrijgen van betrouwbare resulaten om:
De geselecteerde technologieen te vergelijken (DAF en LS) gebaseerd op:
  Waterkwaliteit;
  CAPEX (investeringskosten);
  OPEX (operationele kosten);
  Duurzaamheid
  Robuustheid proces;
  Onderhoud;
Definieren van ontwerpuitgangspunten voor beste passende technologie:
  Uitgangspunten geschikt voor betrouwbaar opschalen;
  Testen equipment

## Slide 25: Bezinksnelheid en temperatuur
Chart: Watertemperatuur [°C]
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Bezinksnelheid | 0.5663 | 0.64618 | 0.75085 | 0.86063 | 0.97529 | 1.0946

## Slide 26
Chemicalienkosten en waterkwaliteit
 | Prijs | CO2 footprint
 | Eur / ton | Kg CO2-eq / kg

## Slide 27: Waterkwaliteit
Ca, HCO3, pH en TOC (=UVT)
HCO3 120-150
Cascade max. 8 trappen = 1,6m dH
CO2
NaOH
FeCl3

## Slide 28: humic

## Slide 29: biopolymeren

## Slide 30: UVT na coagulatie door jaar heen
UVT en NO3 data PSA voor UV reactoren in 2021
Mei slechtste situatie met 8 mg/L NO3 valt samen met laagste UVT van 91%